УДК  331.45: 621.311.61

Интеграция газоанализирующего оборудования

и систем пожарной сигнализации

Демух И.А., Корчагин А.Б.

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация: обсуждается необходимость совершенствования  системы противопожарной защиты на примере сливо-наливной эстакады на нефтеперерабатывающих и транспортирующих нефтепродукты предприятиях. В ходе анализа аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией емкостей (железнодорожных цистерн), содержащих химически опасные вещества, вычислены радиусы поражающего воздействия теплового излучения на человека и инфраструктуру объекта в результате развития пожара пролива тяжелого газойля. В качестве прототипа системы доаварийного оповещения персонала о возможности аварийной ситуации предложена коммутационная схема интеграции газоанализатора ОГС-ПГП-С3Н3 в систему автоматической пожарной сигнализации  на базе системы оповещения. Данная система является пусковым устройством для системы оповещения и  управления эвакуацией, охватывающей весь сырьевой парк предприятий.

Ключевые слова – газоанализирующее оборудование, пожарная сигнализация, аварийная ситуация.

Согласно статистическим данным аварийных ситуаций в нефтехимической промышленности 2009-2014 гг., 95% аварийных ситуаций связано с взрывами различных химических веществ: 54% – вутриемкостные аварийные ситуации и 45% – аварии в зданиях и сооружениях, аварии на наружных установках.

Химические вещества, обращающиеся в технологическом процессе или синтезирующиеся в ходе неконтролируемых химических реакций, образуют токсические поражающие поля на больших площадях нефтеперерабатывающих и транспортирующих нефтепродукты предприятий (далее предприятия).

При аварийных ситуациях на взрывопожароопасных объектах опасными последствиями являются токсическое воздействие на персонал, тепловое излучение или барическое воздействие взрывной волны и воздействие осколочного поля на персонал и инфраструктуру при образовани облака топливно-воздушных смесей взрывоопасной концентрации.

В случае аварийного события (от частичной разгерметизации аппаратов до их полного разрушения) в окружающую среду поступают:

- предельные углеводороды С6÷С10,

- бензолы,

- этилбензол,

- толуол

и другие токсичные вещества концентрацией, превышающей нормативный показатель в 2-3 раза.

Стойкую тенденцию приобретают интегрированные системы безопасности. Важную роль в обеспечении безопасности персонала играет система автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). Обеспечение безопасности людей и оборудования требует комплексного оснащения системами автоматической пожарной защиты технологических участков. В качестве системы координации персонала выступает система оповещения и  управления эвакуацией (далее СОУЭ).

Для предотвращения крайне нежелательных последствий превышения максимально допустимых значений концентраций горючих газов необходимо производить постоянный и непрерывный контроль таких параметров. Такой мониторинг осуществляется при помощи газоанализаторов горючих газов, которые применяются в помещениях, где возможно скопление горючей газовоздушной смеси. Данные системы являются неотъемлемым элементом мероприятий по безопасности труда реализуемых для зданий, сооружений и наружных установок, входящих в состав сырьевых участков [1,2].

Как правило, газоанализирующее оборудование имеет собственную систему оповещения, однако область оповещения ограничивается участком анализа газообразной среды либо зданием, где установлено газоанализирующее оборудование. Например, при разгерметизации цистерны или трубопроводных коммуникаций с нефтепродуктами, о возникновении аварийной ситуации будет оповещен только персонал, непосредственно находящийся в зоне, прилегающей к  участку слива-налива. При возникновении источника зажигания произойдет мгновенное воспламенение сырья. В данную зону могут быть вовлечены насосные станции, прилегающие к участку слива-налива, и другие здания и сооружения.

В качестве расчетного варианта рассматривается следующий сценарий: развитие аварий, связанных с полной или частичной разгерметизацией железнодорожной цистерны при доставке или сливе тяжелого газойля на железнодорожной сливной эстакаде.

Рассчитаем радиус поражающего действия при пожарах проливов тяжелого газойля, содержащегося в железнодорожных цистернах объемом 188 м3 участка слива-налива; при этом площадь пролива составит, согласно расчету,  937,5 м2.

Площади разливов определены с учетом  следующих условий:

1. подстилающая поверхность – грунт;

2. при отсутствии обвалования -  происходит свободный разлив;

3. при разливе на грунт толщина разлива  для тяжелого газойля принята 10 см;

Аварии, связанные с образованием проливов тяжелого газойля в связи с разгерметизацией оборудования,  могут привести к возникновению следующих поражающих факторов:

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении  пролива тяжелого газойля;

- загрязнение окружающей среды.

В качестве наиболее опасного поражающего фактора рассмотривается тепловое излучение пожара пролива.

Параметрами, определяющими степень воздействия поражающих факторов, являются:

- интенсивность и размер зон поражающего воздействия теплового излучения при пожаре пролива;

- количество вредных веществ, загрязняющих окружающую среду.

Интенсивность теплового излучения q, кВт · м-2, для пожара пролива ЛВЖ и ГЖ полностью, вычисляют по формуле [3]:

q=EfFq⋅τ,

где Ef   –  среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени,  кВт · м-2 ;

Fq –  угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Таблица 1  Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания жидких углеводородных топлив

| Топливо | Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени |  |  |  |  | Удельная массовая скорость выгорания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ef, кВт · м-2, при d, м |  |  |  |  | кг/(м2.с) |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| СПГ (метан) СУГ(пропан-бутан) Бензин Дизельное топливо Нефть | 220 80 60 40 25 | 180 63 47 32 19 | 150 50 35 25 15 | 130 43 28 21 12 | 120 40 25 18 10 | 0,08 0,1 0,06 0,04 0,04 |
| Примечание – для диаметров очага менее 10 м или более 50 м следует принимать Еf такой же, как и для очагов диаметром 10 и 50 м соответственно |  |  |  |  |  |  |

Угловой коэффициент облученности Fq определяют по формуле [3,4]:

где Fv , Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок.

;

;

А = (h2+S2+1) / (2 S), B = (1+S2) / (2 S),  S = 2r / d,  h = 2H / d,

где r – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Результаты расчета зон теплового излучения при горении проливов, образованных в результате полной разгерметизации железнодорожной цистерны,  сведем  в Таблицу 2

Таблица 2 – Расчет зон теплового излучения при горении проливов

| Площадь разлива, м2 | Границы зон теплового излучения (расстояние от кромки пролива), м, с интенсивностью кВт/м2, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,9 | 10,5 | 7,0 | 4,2 | 1,4 |
| 937,5 | 17,27 | 17,27 | 20,43 | 34,11 | 58,01 |

Интенсивность теплового излучения на кромке пролива – 10,5 кВт / м2 – соответствует зоне, в которой через 15-20 сек воспламеняется одежда, и человек получает ожог 1 степени.  Расстояние от кромки пролива до зоны безопасной для человека достигает 58,01 м [6].

Таким образом, необходима интеграция газоанализирующих систем с системами аварийного оповещения всех объектов, входящих в состав сырьевого парка.

Ниже представлена интегрированная система газоанализирующего оборудования ОГС-ПГП-С3H3 и системы оповещения, сблокированных с  приемно-контрольным прибором «Сигнал-20М» и устанавливаемых на эстакаде слива-налива [5,2]. Газоанализатор является пусковым устройством для СОУЭ, охватывающей весь сырьевой парк ООО «Вираж», своевременно оповещающим рабочий персонал, не связанный с участком слива-налива, о возможности появления аварийной ситуации.

Так как газоанализатор подключается к системе АПС как контролирующий датчик, то в случае возникновения контролируемого параметра важно сохранение работоспособности приемно-кронтрольной аппаратуры. Напряжение, подаваемое на прибор контроля при обычном подключении, выведет из строя рабочую систему. Таким образом, необходимо подключение газоанализирующего оборудования по типу «сухого контакта».

Схема электрической коммутации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Система коммутации газоанализирующего прибора с системой АПС

Библиографический список:

- ГОСТ 13320-81 от 12.03.1981г. «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».

- ГОСТ IEC 60079-29-2-2013 от 22.11.2013г. «Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода».

- СП 12.13130.2009  от 25.03.2009г. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- РД 03-409-01 от 20.04.2015 г. «Руководство по безопасности. Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

- Клюев, А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов [Текст]// А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский  – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.

- Козлитин А.М. Методы анализа риска разливов нефти на объектах нефтедобычи/ А.М. Козлитин, П.А. Козлитин // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2009. – №.2. – С. 44 - 51.