УДК 621.316.3

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТАНОВИВШЕГОСЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

С.С. Гиршин, Е.А. Кузнецов, А.Я. Бигун, Е.В. Петрова, Г.С. Смородин

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

Аннотация – Основная доля потерь энергии в электрических сетях приходится на нагрузочные потери в проводах линий электропередачи. Повышение актуальности задач анализа и снижения потерь энергии предъявляет повышенные требования к точности соответствующих расчетов. Один из способов уточнения состоит в учете температуры провода. В статье построена математическая модель установившегося теплового режима для расчета температуры проводов с помощью решения уравнения теплопроводности и на основе уравнения теплового баланса. Приведен расчет коэффициента теплоотдачи естественной конвекции.

Ключевые слова: математическая модель, воздушные линии электропередачи, температура провода, уравнение теплового баланса, температурная зависимость, потери электроэнергии.

1. Общие положения

Температурный коэффициент активного сопротивления алюминиевых проводов составляет примерно 0,004 °C-1. В воздушных линиях с защищенными проводами в настоящее время используется только изоляция из сшитого полиэтилена, которая в нормальном режиме допускает нагрев до +90 °C. Минимально допустимая температура составляет -50 °C. Тогда в рабочем диапазоне температур (140 °C) активное сопротивление будет изменяться на 0,004·140·100% = 56%. Это значение представляет собой диапазон неопределенности потерь активной мощности, рассчитываемых без учета температуры. Его величина показывает, что температура является одним из главных факторов, определяющих нагрузочные потери активной мощности в линиях электропередачи. Таким образом, для наиболее точного расчета потерь мощности в электрических сетях необходимо знать температуру проводов [1-4] и проводить анализ качества электрической энергии [5]

2. Температурный градиент в проводе

Рассмотрим цилиндрический провод бесконечной длины радиусом r1. Пусть поверхность провода является изотермической, а тепловыделение во всем его объеме одинаково. Тогда температура провода Θ является функцией только одной координаты – расстояния от центра провода r. При этих условиях уравнение теплопроводности в стационарном режиме имеет вид

d2Θdr2+1rdΘdr+qvλ=0,                                                        (1)

где qv – объемная плотность тепловыделения; λ – коэффициент теплопроводности.

Это уравнение при qv = const и температуре в центре провода Θцентр имеет решение

Θr=Θцентр−qvr24λ.                                                          (2)

Тогда перепад температуры от центра к поверхности провода и средний градиент температуры соответственно равны

ΔΘ=qvr124λ,                                                                  (3)

dΘdrср=ΔΘr1=qvr14λ.                                                 (4)

3. Перепад температуры в изоляции

Пусть тот же провод имеет изоляцию с внешним радиусом r2. Предположим, что диэлектрические потери (тепловыделение) в изоляции отсутствует. Тогда уравнение теплопроводности для изоляции примет вид

d2Θdr2+1rdΘdr=0.                                                       (5)

В результате интегрирования получаем общее решение этого уравнения [6]:

Θ=C1lnr+C2,                                                        (6)

где C1, C2 – постоянные интегрирования.

Постоянные интегрирования C1, C2 можно определить с помощью граничных условий по закону Фурье [6], через общее тепловыделение в проводе, а также задав температуру на внешней поверхности изоляции Θвнеш.

С учетом этого окончательное решение примет вид

Θ=Θвнеш+qvr122λизlnr2r.                                            (7)

Перепад температуры в изоляции

ΔΘиз=qvr122λизlnr2r1.                                                      (8)

4. Учет температурной зависимости тепловыделения

Обозначим температуру в проводе Θпр ≈ Θцентр и перейдем от объемной плотности тепловыделения к тепловыделению (потерям активной мощности) на единицу длины:

Δp=πr12qv.                                                          (9)

Тогда выражение (8) можно записать в виде

Θпр−Θвнеш=Δp2πλизlnr2r1.                                               (10)

Поскольку активное сопротивление провода имеет температурную зависимость, то тепловыделение также будет зависеть от температуры:

Δp=Δp01+αΘпр,                                                   (11)

где α – температурный коэффициент сопротивления; Δp0 – тепловыделение (потери активной мощности), рассчитанное по сопротивлению, приведенному к температуре 0 °C.

Подставим (11) в (10), перенеся величину Θпр в правую часть и изменив знаки:

Θвнеш=Θпр−Δp01+αΘпр2πλизlnr2r1=−Δp0Sиз+Θпр1−αΔp0Sиз,                 (12)

где Sиз=12πλизlnr2r1 – тепловое сопротивление изоляции.

Из (12) получаем следующее выражение для температуры провода:

Θпр=Θвнеш+Δp0Sиз1−αΔp0Sиз.                                                      (13)

5. Уравнение теплового баланса и расчет коэффициента теплоотдачи

Тепловой баланс провода в установившемся режиме можно записать следующим образом:

Δp=Qконв+Qрад,                                                       (14)

где Δp – тепловыделение (потери активной мощности) в проводе; Qконв – тепловой поток от поверхности провода в окружающую среду, обусловленный конвекцией; Qрад – величина радиационного баланса, которая считается положительной, если излучение преобладает над поглощением.

Рассмотрим тепловой поток в окружающую среду, обусловленный конвекцией

Qконв=αкFповΘвнеш−Θокр=αкπdпрΘвнеш−Θокр.                             (15)

Коэффициент теплоотдачи при вынужденной конвекции представляет собой постоянную для данного провода и данных условий охлаждения величину αк = αвын. При естественной конвекции он зависит от температуры внешней поверхности провода.

В [6] приводится следующая формула радиационного баланса тела, освещенного солнцем:

Qрад=εпC0FповTпов4−Tокр4−AsFsqs,                                          (16)

где Tокр – абсолютная температура окружающего пространства; Fs – площадь облученной солнцем поверхности тела; As – поглощательная способность поверхности для солнечного излучения; qs – плотность потока солнечного излучения, Вт/м2.

Коэффициент теплоотдачи можно определить двумя способами:

1) по данным допустимого теплового режима (режима, соответствующего протеканию допустимого тока при нормированных условиях охлаждения);

2) непосредственно по числовым критериям теории подобия для конвективного теплообмена.

Рассмотрим второй способ – вычисление коэффициента теплоотдачи по числовым критериям подобия. В этом случае общая расчетная формула имеет вид [7]

αк=Nuλокрd,                                                       (17)

где λокр – коэффициент теплопроводности окружающей среды (воздуха); d – определяющий размер тела, в данном случае внешний диаметр изоляции провода; Nu – критерий Нуссельта.

В случае естественной конвекции в поле силы тяжести критерий Нуссельта рассчитывается по выражению [6]

Nu=cGr⋅Prn,                                                    (18)

где Gr – критерий Грасгофа; Pr – критерий Прандтля; c, n – коэффициенты, зависящие от произведения Gr·Pr.

Согласно [6], при Gr·Pr = 5·102 ÷ 2·107 значения коэффициентов в формуле (18) c = 0,54, n = 0,25. Видно, что если превышение температуры поверхности провода над температурой окружающей среды существенно, то произведение Gr·Pr для проводов в реальных ситуациях всегда попадет в этот диапазон. Легко показать [6 - 9], что формула (18) запишется в виде

Nu=0,547,79⋅107ΔΘвнешd3P2Tокр40,25=50,73ΔΘвнеш0,25d0,75PTокр,                 (19)

где λокр – коэффициент теплопроводности окружающей среды (воздуха); P – атмосферное давление, Па.

Подставив (19) в (17), получим следующую формулу для расчета коэффициента теплоотдачи:

αк=50,73λокрPTокр⋅4ΔΘвнешd.                                           (20)

При использовании этой формулы необходимо учитывать, что теплопроводность воздуха зависит от температуры. Теплопроводность газа, как и динамическая вязкость, пропорциональна средней скорости движения молекул [6]. Поэтому коэффициент теплопроводности также можно приблизительно считать пропорциональным корню из абсолютной температуры:

λокр=λокр,0Tокр273,15,                                                     (21)

где λокр,0 = 0,0244 Вт/(м·K) – коэффициент теплопроводности воздуха при 0 °C [6].

С учетом этого окончательная формула для коэффициента теплоотдачи примет вид

αк=0,0749PTокр⋅4ΔΘвнешd.                                          (22)

В случае вынужденной конвекции коэффициент теплоотдачи представляет собой постоянную величину. Выражение для коэффициента теплоотдачи вынужденной конвекцией приведено в [10].

Библиографический список

1. Математическая модель расчета потерь мощности в изолированных проводах с учетом температуры / С. С. Гиршин [и др.] // Омский научный вестник. – 2009. – № 3(83). – С. 176–179.

2. Учет температуры проводов повышенной пропускной способности при выборе мероприятий по снижению потерь энергии на примере компенсации реактивной мощности [Электронный ресурс] /  А. Я. Бигун [и др.] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/121-18497

3. Расчет погрешностей определения потерь электрической энергии в проводах повышенной пропускной способности из-за неучета атмосферных и режимных факторов / Е. В. Петрова [и др.] // Омский научный вестник. – 2013. – № 2(120). – C. 191–197.

4. Анализ погрешностей расчета температуры и потерь мощности по базовому и приближенному уравнениям теплового баланса воздушных линий электропередач [Электронный ресурс] /  В. Н. Горюнов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. –  2015. – Режим доступа :  http://www.science-education.ru/121-18494

5. Схематические решения активной фильтрации кривой тока в четырехпроводной трехфазной сети для обеспечения качества электрической энергии / С. Ю. Долингер, В. Н. Горюнов, А. А. Планков, О. А. Сидоров // Омский научный вестник. – 2011. – № 3. – C. 214–217.

6. Термодинамика и теплопередача / Болгарский, А. В. [и др.]. – М. : Высш. школа, 1975. – 495 с.

7. Основы кабельной техники / под ред. И.Б. Пешкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 432 с.

8. Хромов, С. П. Метеорология и климатология / С. П. Хромов. – М. : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006. – 582 с.

9. Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф . – М. : Наука, 1977. – 944 с.

10. Вывод уравнения для коэффициента теплоотдачи вынужденной конвекцией в самонесущих изолированных проводах / В. Н. Горюнов, С. С. Гиршин, А. А. Бубенчиков, Е. В. Петрова // Энергоэффективность : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / ОмГТУ. – Омск, 2010.  – С. 20–24.